ORION – progi oceny parametrów
Wkład do RAG / dokument roboczy do polityki statusów operacyjnych

Cel dokumentu: zdefiniowanie prostych, jednoznacznych progów oceny stanu dla telemetrii, tak aby agent LLM mógł odwoływać się do stabilnych statusów „gotowy”, „ograniczona zdolność” i „niegotowy”. Progi poniżej są sformatowane tak, aby mogły trafić do RAG jako wiedza opisowa oraz równolegle zostać odwzorowane w kodzie deterministycznym.

# 1. Skala statusów

- gotowy – parametr jest w zakresie akceptowalnym do normalnej pracy obiektu.

- ograniczona zdolność – parametr odbiega od optimum; obiekt może działać, ale z ryzykiem pogorszenia komfortu lub wydajności.

- niegotowy – parametr istotnie odbiega od wymagań; stan może uniemożliwiać bezpieczną lub skuteczną eksploatację.

- Przy agregacji wielu odczytów lub wielu faz należy przyjmować wynik najgorszy (worst case).

# 2. Parametry środowiskowe w pomieszczeniu

Zakresy poniżej są przeznaczone do oceny operacyjnej pomieszczeń użytkowanych przez ludzi. CO₂ i temperatura bazują na dostarczonej logice. Wilgotność została dodana jako praktyczny próg eksploatacyjny do komfortu i ograniczenia ryzyka zawilgocenia / przesuszenia.

| Parametr | Jednostka | Gotowy | Ograniczona zdolność | Niegotowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO₂ w pomieszczeniu | ppm | 0–1500 | 1501–4999 | >=5000 lub brak wiarygodnego odczytu krytycznego parametru |
| Temperatura w pomieszczeniu | °C | 19–25 | 17–<19 lub >25–27 | <17 lub >27 |
| Wilgotność względna w pomieszczeniu | % RH | 40–60 | 30–<40 lub >60–70 | <30 lub >70 |

- CO₂: przekroczenie zakresu „gotowy” oznacza rosnącą potrzebę wentylacji; bardzo wysokie wartości powinny być traktowane jako sygnał operacyjny wysokiego priorytetu.

- Temperatura: zakres 19–25 °C odzwierciedla prosty zakres komfortu do oceny gotowości pomieszczeń.

- Wilgotność: zakres 40–60% RH jest proponowanym zakresem docelowym; przy wdrożeniu można go lokalnie skorygować dla konkretnego typu obiektu.

# 3. Zasilanie elektryczne – napięcie przyłącza

Ocena ma być wykonywana osobno dla każdej dostępnej fazy, a następnie agregowana przez wynik najgorszy. Progi niżej są zgodne z dostarczoną funkcją _electricity_level().

| Parametr | Jednostka | Gotowy | Ograniczona zdolność | Niegotowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Napięcie fazowe L1 / L2 / L3 | V | 210–250 | 200–<210 lub >250–260 | <200 lub >260 |

- Jeżeli dostępny jest tylko jeden odczyt napięcia, ocena dotyczy tego jednego toru pomiarowego.

- Jeżeli co najmniej jedna faza jest „niegotowy”, cały stan zasilania powinien być „niegotowy”.

# 4. Parametry pracy pompy ciepła

Poniższe progi dzielą się na część podstawową i część rozszerzoną. Część podstawowa wynika bezpośrednio z dostarczonej logiki. Część rozszerzona jest propozycją do wykorzystania wtedy, gdy takie sygnały rzeczywiście są dostępne w telemetrii.

## 4.1. Progi podstawowe – minimalny wariant do wdrożenia

| Parametr | Jednostka | Gotowy | Ograniczona zdolność | Niegotowy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Temperatura zasilania obiegu grzewczego | °C | >35 | 30–<35 | <30 |
| Ciśnienie wody w instalacji | bar | >=1,9 | 1,5–<1,9 | <1,5 |

- Temperatura zasilania jest tu użyta jako prosty zastępnik dostępnej mocy cieplnej: im niższa, tym niższa zdolność do ogrzania obiektu.

- Ciśnienie wody należy rozumieć jako parametr dostępności i stabilności obiegu / instalacji.

## 4.2. Progi rozszerzone – jeśli telemetria je udostępnia

| Parametr | Znaczenie operacyjne | Jednostka | Gotowy | Ograniczona zdolność | Niegotowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Różnica temperatur zasilanie–powrót (ΔT) | Czy obieg realnie odbiera / oddaje ciepło | K | 3–10 | 2–<3 lub >10–15 | <2 lub >15 |
| Temperatura powrotu | Pomocnicza ocena obciążenia instalacji | °C | 25–35 | 20–<25 lub >35–40 | <20 lub >40 |
| Aktywny alarm / błąd pompy ciepła | Dostępność urządzenia | stan | brak aktywnych alarmów | ostrzeżenie nieblokujące | alarm blokujący pracę |
| Liczba startów sprężarki | Ocena taktowania / niestabilnej pracy | start/h | <=6 | 7–10 | >10 |

- Jeżeli nie masz pewności, że dany parametr jest mierzalny i poprawnie nazwany w źródle danych, nie należy go interpretować przez LLM „na oko”.

- W wariancie minimalnym do statusu pompy ciepła wystarczą dwa filary: temperatura zasilania oraz ciśnienie wody. Parametry rozszerzone warto włączyć dopiero po potwierdzeniu jakości telemetrii.

# 5. Inne parametry, które warto objąć statusem

Ta sekcja ma charakter pomocniczy. Nie musi wejść do pierwszej wersji implementacji, ale dobrze nadaje się do RAG jako katalog możliwych rozszerzeń.

| Parametr | Dlaczego warto | Minimalny status | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| Dostępność łączności z urządzeniem / gatewayem | Bez danych nie da się wiarygodnie ocenić stanu | online / offline | Brak telemetrii krytycznego źródła można mapować na „niegotowy” lub „nieznane” – zależnie od polityki systemu. |
| Jakość powietrza – TVOC / pyły | Rozszerzenie oceny środowiska | progi lokalne | Warto wdrażać dopiero po potwierdzeniu typu czujnika i jednostek. |
| Przepływ wody / obiegu | Pomaga odróżnić awarię źródła od problemu hydraulicznego | brak / niski / poprawny | Dobry kandydat do wersji 2, jeżeli czujnik przepływu istnieje. |

# 6. Reguły interpretacji dla agenta LLM

- Agent powinien używać statusów opisowych jako źródła odpowiedzi, a nie samodzielnie wymyślać progi w locie.

- Jeżeli dla jednego obszaru istnieje kilka odczytów, należy przyjmować wynik najgorszy.

- Jeżeli brakuje odczytów dla parametru krytycznego, należy to jasno zakomunikować. W implementacji deterministycznej można taki brak mapować na „niegotowy” albo „nieznane”; w dostarczonym kodzie domyślnie użyto „niegotowy”.

- W odpowiedzi użytkowej warto rozdzielać: stan ogólny, parametry pogarszające gotowość oraz 2–3 najważniejsze powody ograniczeń.

# 7. Minimalna mapa do implementacji

Poniższy zestaw jest najbezpieczniejszą pierwszą wersją do wdrożenia:

- powietrze: CO₂, temperatura, wilgotność

- energia: napięcie L1 / L2 / L3

- hydraulika: ciśnienie wody

- ogrzewanie: temperatura zasilania obiegu grzewczego

To daje prosty, spójny model statusu: środowisko w pomieszczeniu + zasilanie + woda + zdolność grzewcza.